| 2 2.2 | Allgemeine Anforderungen an bauliche Einrichtungen Verkehrswege, Böden (Unterrichtsräume, Flure, …) |  |  |  |  |  | Bearbeiter/-in: Name, Vorname Raum: Raum-Nr. | Datum: Auswahl |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Prüfkriterium / Rechtsgrundlagen | Mangel vorhanden |  |  | Handlungsbedarf |  | Bemerkungen / Maßnahmen | Realisierung wer / wann |
|  |  | ja | nein | teilw. | ja | nein |  |  |
|  | Rechtsgrundlagen für die nachfolgenden Prüfkriterien sind: ArbStättV, ASR A 1.8, ASR A3.4, DGUV Vorschrift 81, DGUV R 102-601, DGUV R 108-103, DGUV I 208-005, BASchulRL MV, DIN 12464-1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Beträgt die nutzbare Breite der Ausgänge von Unterrichtsräumen und sonstigen Aufenthalts-räumen für bis zu 50 Personen mindestens 0,90 m. | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | Text | Text |
| 2 | Beträgt die nutzbare Breite der Flure und Treppen mindestens 1,25 m? - notwendige Flure, auf die mehr als 200-300 Personen angewiesen sind, mind. 1,80 m | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | Text | Text |
| 3 | Beträgt die nutzbare Breite der notwendigen Treppen mindestens 1,25 m? | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | Text | Text |
| 4 | Wird die erforderliche Flurbreite nicht durch offenstehende Türen, Einbauten oder Einrichtungen eingeengt? | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | Text | Text |
| 5 | Sind die Türen zu Räumen so angeordnet, dass Personen durch nach außen aufschlagende Türflügel nicht gefährdet werden? - Türen ragen in Endstellung max. 20 cm in den Fluchtweg hinein - Türen sind zurückversetzt in Nischen angeordnet | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | Text | Text |
| 6 | Sind in Gebäudeeingängen großflächige bodenbündige Fußabstreifmatten über der gesamten Eingangsbreite - mind. 1,50 m tief - angeordnet? | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | Text | Text |
| 7 | Sind die Bodenbeläge entsprechend der schulischen Nutzung rutschhemmend ausgeführt? | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | Text | Text |
| 8 | Werden die gleithemmenden Eigenschaften des Bodens durch geeignete Reinigungs-verfahren gewahrt? (Reinigungshinweise vom Bodenhersteller beachten) | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | Text | Text |
| 9 | Sind im Gebäude Stolperstellen vermieden? - Türfeststeller sind weniger als 15 cm von der Wand angeordnet - keine Einzelstufen - bündig verlegte Fußmatten, Abdeckungen - keine Beschädigungen, Unebenheiten im Bodenbelag - Anschlussleitungen sind in Kabel-schächten verlegt | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | Text | Text |
| 10 | Sind nicht vermeidbare Einzelstufen deutlich erkennbar? z. B. durch kontrastierende Bodenbeläge oder zusätzliche Beleuchtung | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | Text | Text |
| 11 | Sind Rampen sicher ausgeführt? - Rampen im Zuge von Fluren max. 6 % Neigung | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | Text | Text |
| 12 | Ist die Beleuchtungsstärke in Verkehrswegen ausreichend und blendfrei (mind. 50 lx) | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | Text | Text |